## Real value
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
[5 empty] | Receiving end | Receiving end
Line number | From | To | Resistance (ohm) | Reactance (ohm) | P (kW) | Q (kW)
1 | 1 | 2 | 0.0005 | 0.0012 | 0 | 0
2 | 2 | 3 | 0.0005 | 0.0012 | 0 | 0
3 | 3 | 4 | 0.0015 | 0.0036 | 0 | 0
4 | 4 | 5 | 0.0251 | 0.0294 | 0 | 0
5 | 5 | 6 | 0.366 | 0.1864 | 2.6 | 2.2
6 | 6 | 7 | 0.3811 | 0.1941 | 40.4 | 30
7 | 7 | 8 | 0.0922 | 0.047 | 75 | 54
8 | 8 | 9 | 0.0493 | 0.0251 | 30 | 22
9 | 9 | 10 | 0.819 | 0.2707 | 28 | 19
10 | 10 | 11 | 0.1872 | 0.0691 | 145 | 104
11 | 11 | 12 | 0.7114 | 0.2351 | 145 | 104
12 | 12 | 13 | 1.03 | 0.34 | 8 | 5.5
13 | 13 | 14 | 1.044 | 0.345 | 8 | 5.5
14 | 14 | 15 | 1.058 | 0.3496 | 0 | 0
15 | 15 | 16 | 0.1966 | 0.065 | 45.5 | 30
16 | 16 | 17 | 0.3744 | 0.1238 | 60 | 35
17 | 17 | 18 | 0.0047 | 0.0016 | 60 | 35
18 | 18 | 19 | 0.3276 | 0.1083 | 0 | 0
19 | 19 | 20 | 0.2106 | 0.069 | 1 | 0.6
20 | 20 | 21 | 0.3416 | 0.1129 | 114 | 81
21 | 21 | 22 | 0.014 | 0.0046 | 5.3 | 3.5
22 | 22 | 23 | 0.1591 | 0.0526 | 0 | 0
23 | 23 | 24 | 0.3463 | 0.1145 | 28 | 20
24 | 24 | 25 | 0.7488 | 0.2745 | 0 | 0
25 | 25 | 26 | 0.3089 | 0.1021 | 14 | 10
26 | 26 | 27 | 0.1732 | 0.0572 | 14 | 10
27 | 3 | 28 | 0.0044 | 0.0108 | 26 | 18.6
28 | 28 | 29 | 0.064 | 0.1565 | 26 | 18.6
29 | 29 | 30 | 0.3978 | 0.1315 | 0 | 0
30 | 30 | 31 | 0.0702 | 0.0232 | 0 | 0
31 | 31 | 32 | 0.351 | 0.116 | 0 | 0
32 | 32 | 33 | 0.839 | 0.2816 | 14 | 10
33 | 33 | 34 | 1.708 | 0.5646 | 19.5 | 14
34 | 34 | 35 | 1.474 | 0.4673 | 6 | 4
35 | 3 | 36 | 0.0044 | 0.0108 | 26 | 18.55
36 | 36 | 37 | 0.064 | 0.1565 | 26 | 18.55
37 | 37 | 38 | 0.1053 | 0.123 | 0 | 0
38 | 38 | 39 | 0.0304 | 0.0355 | 24 | 17
39 | 39 | 40 | 0.0018 | 0.0021 | 24 | 17
40 | 40 | 41 | 0.7283 | 0.8509 | 1.2 | 1
41 | 41 | 42 | 0.31 | 0.3623 | 0 | 0
42 | 42 | 43 | 0.041 | 0.0478 | 6 | 4.3
43 | 43 | 44 | 0.0092 | 0.0116 | 0 | 0
44 | 44 | 45 | 0.1089 | 0.1373 | 39.22 | 26.3
45 | 45 | 46 | 0.0009 | 0.0012 | 39.22 | 26.3
46 | 4 | 47 | 0.0034 | 0.0084 | 0 | 0
47 | 47 | 48 | 0.0851 | 0.2083 | 79 | 56.4
48 | 48 | 49 | 0.2898 | 0.7091 | 384.7 | 274.5
49 | 49 | 50 | 0.0822 | 0.2011 | 384 | 274.5
50 | 8 | 51 | 0.0928 | 0.0473 | 40.5 | 28.3
51 | 51 | 52 | 0.3319 | 0.1114 | 3.6 | 2.7
52 | 9 | 53 | 0.174 | 0.0886 | 4.35 | 3.5
53 | 53 | 54 | 0.203 | 0.1034 | 26.4 | 19
54 | 54 | 55 | 0.2842 | 0.1447 | 24 | 17.2
55 | 55 | 56 | 0.2813 | 0.1433 | 0 | 0
56 | 56 | 57 | 1.59 | 0.5337 | 0 | 0
57 | 57 | 58 | 0.7837 | 0.263 | 0 | 0
58 | 58 | 59 | 0.3042 | 0.1006 | 100 | 72
59 | 59 | 60 | 0.3861 | 0.1172 | 0 | 0
60 | 60 | 61 | 0.5075 | 0.2585 | 1244 | 888
61 | 61 | 62 | 0.0974 | 0.0496 | 32 | 23
62 | 62 | 63 | 0.145 | 0.0738 | 0 | 0
63 | 63 | 64 | 0.7105 | 0.3619 | 227 | 162
64 | 64 | 65 | 1.041 | 0.5302 | 59 | 42
65 | 11 | 66 | 0.2012 | 0.0611 | 18 | 13
66 | 66 | 67 | 0.0047 | 0.0014 | 18 | 13
67 | 12 | 68 | 0.7394 | 0.2444 | 28 | 20
68 | 68 | 69 | 0.0047 | 0.0016 | 28 | 20

## PU
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12
Uref=12.66 | Sref = 100kVA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Line number | From | To | Resistance (pu) | Reactance (pu) | P (pu) | Q (pu) | ibstat | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
1 | 1 | 2 | 3.1196e-06 | 7.4871e-06 | 0 | 0 | 1
2 | 2 | 3 | 3.1196e-06 | 7.4871e-06 | 0 | 0 | 1
3 | 3 | 4 | 9.3589e-06 | 2.2461e-05 | 0 | 0 | 1
4 | 4 | 5 | 0.00015661 | 0.00018343 | 0 | 0 | 1
5 | 5 | 6 | 0.0022836 | 0.001163 | 0.0026 | 0.0022 | 1
6 | 6 | 7 | 0.0023778 | 0.001211 | 0.0404 | 0.03 | 1
7 | 7 | 8 | 0.00057526 | 0.00029324 | 0.075 | 0.054 | 1
8 | 8 | 9 | 0.0003076 | 0.00015661 | 0.03 | 0.022 | 1
9 | 9 | 10 | 0.0051099 | 0.001689 | 0.028 | 0.019 | 1
10 | 10 | 11 | 0.001168 | 0.00043113 | 0.145 | 0.104 | 1
11 | 11 | 12 | 0.0044386 | 0.0014668 | 0.145 | 0.104 | 1
12 | 12 | 13 | 0.0064264 | 0.0021213 | 0.008 | 0.0055 | 1
13 | 13 | 14 | 0.0065138 | 0.0021525 | 0.008 | 0.0055 | 1
14 | 14 | 15 | 0.0066011 | 0.0021812 | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 16 | 0.0012266 | 0.00040555 | 0.0455 | 0.03 | 1
16 | 16 | 17 | 0.002336 | 0.00077242 | 0.06 | 0.035 | 1
17 | 17 | 18 | 2.9324e-05 | 9.9828e-06 | 0.06 | 0.035 | 1
18 | 18 | 19 | 0.002044 | 0.00067571 | 0 | 0 | 1
19 | 19 | 20 | 0.001314 | 0.00043051 | 0.001 | 0.0006 | 1
20 | 20 | 21 | 0.0021313 | 0.00070441 | 0.114 | 0.081 | 1
21 | 21 | 22 | 8.735e-05 | 2.8701e-05 | 0.0053 | 0.0035 | 1
22 | 22 | 23 | 0.00099267 | 0.00032818 | 0 | 0 | 1
23 | 23 | 24 | 0.0021607 | 0.00071439 | 0.028 | 0.02 | 1
24 | 24 | 25 | 0.004672 | 0.0017127 | 0 | 0 | 1
25 | 25 | 26 | 0.0019273 | 0.00063703 | 0.014 | 0.01 | 1
26 | 26 | 27 | 0.0010806 | 0.00035689 | 0.014 | 0.01 | 1
27 | 3 | 28 | 2.7453e-05 | 6.7384e-05 | 0.026 | 0.0186 | 1
28 | 28 | 29 | 0.00039931 | 0.00097644 | 0.026 | 0.0186 | 1
29 | 29 | 30 | 0.002482 | 0.00082046 | 0 | 0 | 1
30 | 30 | 31 | 0.000438 | 0.00014475 | 0 | 0 | 1
31 | 31 | 32 | 0.00219 | 0.00072375 | 0 | 0 | 1
32 | 32 | 33 | 0.0052347 | 0.001757 | 0.014 | 0.01 | 1
33 | 33 | 34 | 0.010657 | 0.0035227 | 0.0195 | 0.014 | 1
34 | 34 | 35 | 0.0091967 | 0.0029156 | 0.006 | 0.004 | 1
35 | 3 | 36 | 2.7453e-05 | 6.7384e-05 | 0.026 | 0.01855 | 1
36 | 36 | 37 | 0.00039931 | 0.00097644 | 0.026 | 0.01855 | 1
37 | 37 | 38 | 0.00065699 | 0.00076743 | 0 | 0 | 1
38 | 38 | 39 | 0.00018967 | 0.00022149 | 0.024 | 0.017 | 1
39 | 39 | 40 | 1.1231e-05 | 1.3102e-05 | 0.024 | 0.017 | 1
40 | 40 | 41 | 0.004544 | 0.005309 | 0.0012 | 0.001 | 1
41 | 41 | 42 | 0.0019342 | 0.0022605 | 0 | 0 | 1
42 | 42 | 43 | 0.00025581 | 0.00029824 | 0.006 | 0.0043 | 1
43 | 43 | 44 | 5.7401e-05 | 7.2375e-05 | 0 | 0 | 1
44 | 44 | 45 | 0.00067945 | 0.00085665 | 0.03922 | 0.0263 | 1
45 | 45 | 46 | 5.6153e-06 | 7.4871e-06 | 0.03922 | 0.0263 | 1
46 | 4 | 47 | 2.1213e-05 | 5.241e-05 | 0 | 0 | 1
47 | 47 | 48 | 0.00053096 | 0.0012996 | 0.079 | 0.0564 | 1
48 | 48 | 49 | 0.0018081 | 0.0044243 | 0.3847 | 0.2745 | 1
49 | 49 | 50 | 0.00051287 | 0.0012547 | 0.384 | 0.2745 | 1
50 | 8 | 51 | 0.000579 | 0.00029512 | 0.0405 | 0.0283 | 1
51 | 51 | 52 | 0.0020708 | 0.00069505 | 0.0036 | 0.0027 | 1
52 | 9 | 53 | 0.0010856 | 0.0005528 | 0.00435 | 0.0035 | 1
53 | 53 | 54 | 0.0012666 | 0.00064514 | 0.0264 | 0.019 | 1
54 | 54 | 55 | 0.0017732 | 0.00090282 | 0.024 | 0.0172 | 1
55 | 55 | 56 | 0.0017551 | 0.00089408 | 0 | 0 | 1
56 | 56 | 57 | 0.0099204 | 0.0033299 | 0 | 0 | 1
57 | 57 | 58 | 0.0048897 | 0.0016409 | 0 | 0 | 1
58 | 58 | 59 | 0.001898 | 0.00062767 | 0.1 | 0.072 | 1
59 | 59 | 60 | 0.002409 | 0.00073124 | 0 | 0 | 1
60 | 60 | 61 | 0.0031664 | 0.0016128 | 1.244 | 0.888 | 1
61 | 61 | 62 | 0.0006077 | 0.00030947 | 0.032 | 0.023 | 1
62 | 62 | 63 | 0.00090469 | 0.00046046 | 0 | 0 | 1
63 | 63 | 64 | 0.004433 | 0.002258 | 0.227 | 0.162 | 1
64 | 64 | 65 | 0.0064951 | 0.0033081 | 0.059 | 0.042 | 1
65 | 11 | 66 | 0.0012553 | 0.00038122 | 0.018 | 0.013 | 1
66 | 66 | 67 | 2.9324e-05 | 8.735e-06 | 0.018 | 0.013 | 1
67 | 12 | 68 | 0.0046133 | 0.0015249 | 0.028 | 0.02 | 1
68 | 68 | 69 | 2.9324e-05 | 9.9828e-06 | 0.028 | 0.02 | 1
[5 empty] | 3.8015 | 2.6946